福幼象园关于园内相关消防维修的

参数要求

项目总体要求:

1、现场旧大厅背景墙需进行拆除清理，新铺仿真植物约50平方(材料需满足消防标准要求，出具合格的检测报告，具体见参数)，背景墙方案与样品需提前与采购方确认后施工；

2、采购方园内的烟感探测器、消控系统设备主机进行修复；

3、钢质隔热防火门，耐火极限应符合消防要求（具体见参数），尺寸按现场要求施工；

4、施工工期:5月1日-5月5日（5个日历天内完成）；施工全过程应安全有序开展在施工过程中出现人员安全问题由服务商自行负责。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 大厅背景墙更换 | 平方 | 50 | 500*500mm | 燃烧性能等级：满足GB 8624-2012 B1级要求； 满足GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级； 出具合格的检测报告； |
| 1.2 | 消控系统维修 | 项 | 1 | 烟感主机、烟感探测器点位修复 | 烟感主机参数‌： 主电源：AC220V，50Hz；备用电源：DC24V 蓄电池。 回路数量：2回路；设备地址容量：2000点。 报警响应时间：烟感主机在接收到火灾探测器发出的报警信号后，应在 30 秒内发出声光报警信号，以提醒人员注意。 信号传输距离：要求总线制系统的传输距离不小于 1500 米。 工作温度：通常为 - 10℃～50℃或 - 5℃～45℃。 湿度：相对湿度一般要求在 95% 以下，无凝露。 烟感探测器参数‌： 相对湿度：≤95%（不凝露） 大气压力：80~110KPa 工作电压：DC24 V±4V 静态电流：≤120uA 报警电流：10mA≤I≤30mA 响应阈值：0.10dB/m~0.27 dB/m 报警温度：60℃ 报警复位：瞬间断电（10s Min，DC2.5V Max） 上电时间：≤10s 最高风速：7.6m/s（1500fpm） 保护面积：空间高度为6m~12m时为80㎡，空间高度为6m以下时为60㎡。 |
| 1.3 | 钢质隔热防火门 （甲级） | 扇 | 2 |  | 1、材质厚度（mm）：门扇面板≥0.8，门框板≥1.2，铰链板≥3.0，不带螺孔的加固件≥1.2，带螺孔的加固件≥3.0。 - 启闭灵活性：应启闭灵活、无卡阻现象； - 门扇开启力（N）：≤80。 - 可靠性：500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 - 耐火隔热性：A1.50(甲级)≥1.50h，试件背火表面(门扇)平均温升≤140℃，试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃，防火玻璃(不同隔热区域)背火表面平均温升≤140℃，门框背火表面最高温升≤360℃。 - 耐火完整性：A1.50(甲级)≥150h，试件背火面未出现持续10s以上火焰，棉垫未着火;缝隙探棒不可以穿过（φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动150mm的长度；φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。） - 门1尺寸（mm）：925*2280,； - 门1尺寸（mm）：810*2130。 - 尺寸极限偏差（mm）：门扇高度:±2，门扇宽度:±2，门扇厚度:﹣1~+2，门框内裁口高度:±3，门框内裁口宽度:±2，门框侧壁宽度:±2。 10、配合公差（mm）：门扇与门框搭接尺寸≥12， 门扇与上框的配合活动间隙≤3，双扇、多扇门的门扇之间缝隙≤3，门扇与下框或地面的活动间隙≤9。 |